# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目110kV升压站及送出线路工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-610523-04-01-845349 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭宝贤 | 联系方式 |  | 13991662169 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市大荔县（区）官池镇、韦林镇、朝邑镇乡（街道） |  |  |  |
| 地理坐标 | 升压站中心坐标：E109度59分9.050秒，N34度41分19.409秒 （输电线路起点坐标：E109度59分8.510秒，N34度41分19.933秒 终点坐标：E110度2分54.961秒，N34度44分34.089秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射161输变电项目 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总占地面积11773.73m2，其中永久占地5728.73m2，临时占地6045m2/线路长度9.44km |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南市行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 2375.7 | 环保投资（万元） | 53.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.25 | 施工工期 | 8个月 |  |
| 是否开工建设 | £否 R是：①项目于2022年8月开工建设，建设内容为升压站、送出线路及间隔扩建，其中升压站由兴能电力建设有限公司建设、送出线路及间隔扩建由陕西扬子电力有限公司建设。施工工期为8个月，项目于2023年3月完全建设完成，目前已并网投入使用；②处罚及执行情况：已完成罚款的缴纳。 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 与本项目有关的大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目，属于国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。 本项目大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目110kV升压站及送出线路工程作为大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目配套工程，亦属于国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目（第四条电力 第10项电网改造及建设、第五条 第2项氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用）。 ## 2022年3月31日，渭南市行政审批服务局出具《大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目备案确认书》（项目代码：2111-610523-04-01-845349），见附件2，同意大唐大荔200MW农光互补发电项目的建设，本项目属于光伏项目配套的升压站及送出线路工程。 本项目110kV送出线路由大荔110kV升压站送出，经韦林西池村、东高村、梁园村、耿园村、王谦村等，接入110kV田园变电站。2022年9月6日，大荔县自然资源局下发“关于大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目送出线路路径核查的请示”，见附件3，同意本项目110kV送出线路路径，项目已取得国网陕西省电力有限公司“关于印发大唐大荔200兆瓦农光互补光伏发电项目接入系统方案评审意见的通知”（陕电发展〔2022〕248号），见附件4。 因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 - 2、“三线一单”生态环境分区管控方案 - 本项目与《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）、《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）以及《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号）的符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析一览表 项目; 管控内容; 本项目; 符合性. 《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（环环评〔2021〕108号）; 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。; 项目与渭南市“三线一单”生态环境分区管控的位置关系图见附图1。 本工程对生态环境的重点影响时期是施工期。施工期生态环境影响主要体现在土地利用及植被等方面， 项目已建成，根现场踏勘，项目施工期严格执行了相关的环保措施，经对比发现施工期对生态环境影响较小。 本工程送出线路部分位于重点管控单元， 目前项目已建成并投入运行，建设过程中产生的扬尘、废水、固废等污染物产生量较少并采取了有效的处置措施，建设期对环境影响较小；运行期无废气产生，巡检人员的生活污水、巡检产生的固体废物及项目运行产生的噪声，在落实环评提出的要求以及采取环保措施后，噪声可实现达标排放。综上，本工程符合相应的管控要求。; 符合. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）; 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。; 符合. 《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号）; 重点管控单元。共56个，主要是大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，包括城镇建成区、工业园区、主要农业区等。该单元面积6133.93平方公里，占全市国土面积的53.62%。管控要求：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。; 符合. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求以及“三线一单”生态环境分区管控的意见。 3、“三线一单”相符性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），并结合《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》渭政发〔2021〕35号进行“三线一单”符合性分析。 （一）生态环境管控分区对照分析 1、各类生态环境敏感区对照分析：项目所在区域不属于各级各类自然、文化保护地，无自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标。项目永久占地5728.73m2，临时占地6045m2，合计126543.88m2。 2、环境管控单元对照分析：根据《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号）中生态环境分区管控：重点管控单元。共56个，主要是大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，包括城镇建成区、工业园区、主要农业区等。该单元面积6133.93平方公里，占全市国土面积的53.62%。管控要求：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。本项目位于陕西省渭南市大荔县，属于环境管控单元中的重点管控单元。本项目与渭南市生态环境管控单元位置关系见附图4。 （二）生态环境准入清单分析 建设项目范围涉及的环境管控单元管控要求见表1-2。 表1-2 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单一览表 市(区); 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况; 符合性. 渭南市; 大荔县; /; /; 重点管控单元; 空间布局约束; 7.围绕光伏、地热能、生物质、氢能、风电，加快新型能源的发展应用。 8.严控“两高”项目准入。; 1.177373hm2/9.44km; 本项目作为光伏场的配套工程，满足相关管控要求。 项目已建成，根据实际建设运行情况分析，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.调整优化产业、能源、运输和用地结构，有效控制温室气体排放。 6.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。; 本项目为电网建设项目，有利于调整优化当地能源结构，控制温室气体排放。本项目属于华阴市的重要基础设施项目。项目已建成，根据实际建设运行情况分析，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 环境风险防控; 1.坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。 3.加强饮用水水源地环境风险管控。; 项目目前已建成并投入运行，经现场踏勘项目施工期做好了各环节的环境风险防范措施，在施工期间未出现环境风险情况。 项目占地范围内不涉及饮用水水源地。; 符合. 资源开发效率要求; 2.加快发展清洁能源和新能源，因地制宜发展生物质能、地热能等。; 本项目为电能输送与调度项目，有利于优化地区电源结构，减轻环保压力。; 符合. （三）对照分析结论 本项目升压站位于陕西省渭南市大荔县官池镇、韦林镇、朝邑镇，送出线路途经韦林西池村、东高村、梁园村、耿园村、王谦村等。涉及区域属于环境管控单元中的重点管控单元。 本项目为电网建设项目，项目建设可完善大荔县的基础设施，满足区域经济增长的需要，增强大荔县的供电能力，提高供电可靠性，优化电网结构。且项目运行期无固定污染源，项目的建设和运行会对项目所在地的生态环境会产生一定的不利影响，但在落实本报告中提出的各项生态环境保护措施，并加强项目建设和运营阶段的环境管理和监控的前提下，可以使项目的生态环境影响处于可以接受的范围。因此，本项目符合所处管控单元的管控要求 3、与其他相关政策符合性分析 本项目与其他相关政策、规划符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与相关规划符合性分析 规划 名称; 规划内容; 项目情况; 是否 符合. 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇 三五年远景目标纲要》; 第十二章 提升能源产业高端化水平，建设清洁能源保障供应基地。大力发展风电和光伏，有序开发建设水电和生物质能，扩大地热能综合利用，提高清洁能源占比。按照风光火储一体化和源网荷储一体化开发模式，优化各类电源规模配比，扩大电力外送规模。; 本项目作为光伏场的配套工程，其建设可以保障光伏场所发电能安全、顺利的送出，使得光伏场发电的价值得以实现。; 符合. 《渭南市国民经济和社会发 展第十四个五年规划和二〇 三五年远景目标纲要》; 第三章 做实做强做优实体经济构建特色现代产业体系 5.新能源产业。围绕光伏、风电、地热能、生物质、氢能等五大领域，加快构建新型能源产业体系。精准对接行业领军企业落地，构建可再生能源产业集群。; 本项目作为光伏发电的配套工程，项目的建设可以保障光伏发电能安全、顺利的送出，促进地方构建新型能源产业体系进程。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 着重落实生态文明建设改革要求，坚守生态文明建设的主阵地，努力实现统筹协调系统保护。在重大工程项目设置上，立足陕西实际，目标导向引领，问题导向突破，结果导向倒逼，推动落地见效。主要任务包括突出绿色低碳发展。以优化布局、调整结构、创新机制为手段，充分发挥生态环境保护的引导、优化和倒逼作用，加快建立绿色低碳循环发展经济体系。; 本项目为200兆瓦农光互补发电项目110kV升压站及送出线路工程，不涉及生态红线，不在保护区内，项目运营期无废气产生，仅有少量生活污水及固体废物，采取措施后对环境影响较小。 项目已建成，施工期结束后采取了生态环境恢复与补偿措施，使得生态环境影响降低。; 符合. 突出生态环境质量持续好转。聚焦“秦岭、黄河长江流域、关中平原、陕北能源化工基地、陕南生态产品供给区”等重点区域，统筹推进“提气降碳强生态，增水固土防风险”，持续深入打好污染防治攻坚战。. 突出守牢生态安全底线。加快推进区域流域风险联防联控机制落地实施，持续强化重点领域环境风险隐患排查整治，不断提升环境应急处置能力，科学应对突发环境事件，确保生态环境安全。突出推进治理体系能力现代化建设。以体制机制改革为突破，全面构建导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系。以治理体系与治理能力现代化支撑生态环境精细化、差异化治理和持续稳定改善。. 陕西省人民政府关于印发《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》的通知; 能源消费结构调整。关中地区严禁新增煤电（含自备电厂）装机规模。; 本项目为200兆瓦农光互补发电项目100kV升压站及送出线路工程，属于光伏电场的配套工程，属于新能源建设项目，符合专项行动方案中的要求。; 符合. 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为输变电项目，不属于专项行动方案严中严禁新增的项目。; 符合. 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 能源消费结构调整。实施渭南新能源基地建设项目，到2025年底前全市新能源“绿电”发电量达到80亿度。严禁新增煤电（含自备电厂）装机规模，新增用电量主要依靠非化石能源发电和区外来电满足。; 本项目为200兆瓦农光互补发电项目100kV升压站及送出线路工程，属于光伏电场的配套工程，属于新能源建设项目，符合专项行动方案中的要求。; 符合. 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能; 本项目为输变电项目，不属于专项行动方案严中严禁新增的项目。; 符合. |

# 二、建设内容

| 地理 位置 | 本项目位于陕西省渭南市大荔县官池镇，包括大荔110kV升压站工程、110kV送出线路工程及间隔扩建工程。110kV送出线路工程起于110kV大荔光伏项目升压站，止于110kV田园变电站，项目所在区域地理位置示意图见图2-1。 2公里 图例： ## 送出线路 起点 终点 图2-1 项目所在区域地理位置示意图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目名称、建设性质及建设单位 （1）项目名称：大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目110kV升压站及送出线路工程； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：大唐大荔新能源有限责任公司； （4）项目投资：总投资为2375.7万元。 2、建设规模及内容 本项目包括新建升压站工程、送出线路工程、变电站间隔扩建工程。 升压站工程：项目于陕西省渭南市大荔县官池镇新建大荔光伏110kV升压站。本期主变容量为2×100MVA，110kV出线1回，按照户外升压站建设，站址总占地面积4458.85m2。 送出线路工程：本项目大荔光伏升压站以1回110kV线路接入田园变电站，路径长约9.44km，其中新建单回架空线路长约9.29km，新建单回电缆敷设路径长约0.15km。送出线路经过渭南市官池镇、韦林镇、朝邑镇，位于大荔县境内。 ## 变电站间隔扩建工程：本期田园110kV变电站扩建1回110kV出线间隔，采用GIS设备，户外布置，位于原站内建设，不新增占地。本项目只负责变电站间隔扩建部分的建设，运营期间隔的运营维护及日常监测将有国网渭南供电公司负责。 ## 项目主要工程组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 主体工程; 110kV升压站; 主变压器; 户外布置，采用2台100MW油浸自冷三相双绕组有载调压升压变压器，SZ11-100000/110型。. 110kV进、出线; 110kV侧采用单母线接线方式，共计2回主变进线、1回110kV出线。. 35kV进、出线; 35kV侧电气接线采用单元制单母线单元接线方式，共计2段35kV母线，分别为35kV Ⅰ母、35kVⅡ母，两段母线间无电气连接。. 配电装置; 110kV配电装置选择户外GIS设备，35kV配电装置采用手车式金属铠装封闭式开关柜，35kV无功补偿支路采用SF6断路器，其它支路采用真空断路器。. 无功补偿; 在110kV升压站每台主变35kV母线侧配置1组容量±30Mvar的SVG动态无功补偿装置。. 综合楼; 1F，钢筋混凝土框架结构，简装，布置有六规室、休息室、中控室及公共卫生间。. 预制舱; 预制舱内包括有电池间、二次设备室、集控室等。. 110kV送出线路; 线路长度; 本线路设计为单回架空，架空线路长度为9.29km，电缆敷设路径长约0.15km。. 导线型式; 导线采用2*JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线。. 地线型式; 地线一根采用JLB80铝包钢绞线与一根48芯OPGW光纤复合架空地线。. 杆塔; 新建杆塔32基，其中直线角钢塔24基，耐张角钢塔8基。. 田园110kV变电站间隔扩建工程; 地理位置; 渭南市大荔县朝邑镇王谦村南侧约300m处. 现状概况; 主变容量2×31.5MVA，户外布置，110kV进出线4回，35kV出线2回，10kV出线12回。. 本期扩建; 扩建1回110kV出线间隔，采用GIS设备，户外布置。. 项目占地; 原站内建设，不新增用地。. 辅助工程; 施工场地; 塔基施工场地布置在塔基两侧或一侧，临时占地面积为1320m2。占地类型为耕地。. 牵张场; 本工程线路共设牵张场3处，用于施工架线，每个牵张场临时占地900m2，类型为耕地（非基本农田）。. 环保工程; 生态保护及水土流失治理; 本项目施工期已完毕，建设项目施工过程中合理设置施工场地、牵张场，尽量利用现有道路作为施工便道，减少临时占地；对临时占地及时恢复；水土流失治理：采取工程措施、植物措施相结合控制水土流失量。. 事故油池; 升压站内新建一座容积为88.99m3的事故油池。. 废水; 升压站内新建一座容积为12m3的一体化污水处理设备。. 工程占地面积; 总占地面积11773.73m2，其中永久占地5728.73m2，临时占地6045m2。. 投资; 工程总投资2375.7万元，环保投资53.5万元（占总投资的2.25%）. |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 （1）110kV升压站工程 ①升压站建设规模 大唐大荔110kV升压站位于渭南市大荔县官池镇，为一座户外布置的升压站。 主变压器：本期建设主变容量为2×100MVA，变压器采用油浸自冷三相双绕组有载调压升压变压器。 出线：本远期110kV出线1回。 无功补偿：在110kV主变35kV母线侧配置1组容量±30Mvar的SVG动态无功补偿装置。 ②升压站总平面布置 大唐大荔110kV升压站站区面积为约4458.85m2，站区南侧设一个出入口连接站区与进站道路；110kV户外配电装置布置在升压站西北侧，向北出线；35kV一次预制舱布置在主变压器及二次设备之间；主变压器布置在110kV户外配电装置南侧；SVG布置在主变压器东北侧；接地系统设备布置在SVG南侧；事故油池位于主变压器西北侧；综合楼位于升压站东南角，与生产区隔开；升压站采用2.4m高砖砌铁艺围墙。大唐大荔110kV升压站平面布置示意图见附图2。 ## ③土建工程 ## 土建部分主要包括：综合楼、事故油池、一体化污水处理装置等。 ## 综合楼：一层布置，长约18m，宽约6.44m，采用钢框架结构。 ## 储油坑：有效容积为60m3，设在地面以下，采用现浇钢筋混凝土结构。 ## 事故油池：有效容积为88.99m3，设在地面以下，采用现浇钢筋混凝土结构。 ## 一体化污水处理装置：有效容积为12m3，设在地面以下，采用现浇钢筋混凝土结构。该处理装备采用AO工艺，处理效率为0.5m3/h，其中污水调节池有效容积为8m3，污水集水池池有效容积为10m3。 ## ④给排水 给水：由罐车拉运。 排水：生活污水排入一体化污水处理装置进行处理，污水处理装置定期清掏用作农肥。 ⑤环保设施、措施 ## 污水处理设施：站内新建一座一体化污水处理装置（12m3）用于处理升压站巡查人员的生活污水。 ## 生活垃圾：站内设有生活垃圾桶，生活垃圾通过站内垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定位置。 ## 事故油池：站内新建一座有效容积88.99m3的事故油池。事故油池日常仅作为事故备用，主变发生事故时，主变压器油通过事故油坑排入事故油池，公司立即按照事故应急响应机制交由有资质的单位处置。 ## 降噪措施：采用低噪声主变压器以及其他隔声减振措施。 ## （2）110kV输电线路工程 ## ①线路路径 ## 110kV输电线路起于110kV大荔光伏项目升压站，止于110kV田园变电站，线路全长约9.44km，单回架空线路长约9.29km，电缆敷设路径长约0.15km。110kV输电线路采用单回架空出线，从大荔200MW农光互补发电项目升压站起线路整体向东北方向走线约1.8km；转向东北偏北方向走线2.4km后，再转至东北偏东走向约900m，再转向东北偏北行进约3.9km，后转向西北行进约300m，最后由0.15km电缆接入田园变110kV变电站，线路长9.44km。线路路径图见附图3。 ②主要交叉跨越情况 ##### 本项目线路不涉及交叉跨越110kV及以上输电线路、省级及以上道路、铁路及电磁敏感目标等重要交叉跨越点。 ③杆塔及基础 ##### 本工程共选用了5种自立式铁塔，其中直线塔1种，转角塔4种，项目塔型图见附图4。新建杆塔32基，其中直线角钢塔24基，耐张角钢塔8基。 ##### 杆塔在设计时，满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）中“110kV输电线路在途经居民区时，控制导线最小对地距离为7m，途经非居民区时最小对地距离为6m”的要求。线路沿线对乡镇道路、居民区等已进行了避让，满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）中要求。 ##### 铁塔钢材全部采用Q235B、Q355B以及Q420B，角钢为热轧等边角钢，规格均为常用规格，螺栓强度M16、M20为6.8级，M24为8.8级，全部构件和螺栓采用热镀锌防腐。 根据设计单位提供资料，本项目杆塔采用台阶式基础和板式基础两种。板式基础适应地质条件广，施工方法简便，是目前项目设计中最为常用的基础形式；台阶式基础是传统的基础形式，适合各类地质，各种塔型。特点是大开挖，采用模板浇制。本项目杆塔基础图见附图5。 ##### 表2-3 铁塔使用条件一览表 塔型; 数量; 呼称高; 水平档距; 垂直档距; 转角度数. （m）; （m）; （m）; （。）. 110-EC21D-ZM2; 24; 18-30; 370; 600; 0. 110-EC21D-J1; 2; 15-24; 400; 500; 0~20. 110-EC21D-J2; 3; 15-24; 400; 500; 20~40. 110-EC21D-J4; 1; 15-24; 400; 500; 60~90. 110-EC21D-DJ; 2; 15-24; 320; 400; 0~90. ④导线及地线 导线采用2*JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线，导线信息见表2-4。 表2-4 2*JL/G1A-300/40导线信息表 产品 型号; 根数/直径; 计算截面（mm2）; 外径（mm）; 拉断力（N）; 计算重量（kg/km）. 铝; 钢; 铝; 钢; 综合. 2*JL/G1A-300/40; 24/3.99; 7/2.66; 300.09; 38.90; 338.99; 23.9; 92360; 1131. ##### 地线采用1根48芯OPGW光缆以及1根JLB-80铝包钢绞线。 ## （3）田园变电站间隔扩建工程 ①建设规模 ## 田园110kV变电站为已有站，位于渭南市大荔县朝邑镇王谦村南侧约300m处。站内现有主变容量2×31.5MVA，电压等级为110/35/10kV，110kV进出线4回，35kV出线2回，10kV出线12回，电容器容量为2×4.8Mvar。 ## 本次扩建1回110kV出线间隔，于南向北采用第三扩建间隔出线，采用GIS成套设备，站内其他设备无变化，无新征用地。 ##### 图2-2 110kV田园变电站间隔出线示意图 ②变电站站内环保设施 污水：少量生活污水经一体化污水处理设备处理后，由当地农民定期清掏用作农肥。 ## 固体废物：生活垃圾委托当地环卫部门定期清运；设事故油池收集事故废油后交由有资质的单位处置；报废的免维护蓄电池交由有资质的单位处置。 生态：站内进行了硬化处理，降低了水土流失。 ##### 2、项目占地及土石方 （1）项目占地 ①永久占地 本项目新增永久占地5728.73m2，其中包括：大荔110kV升压站占地面积4458.85m2，架空线路塔基占地1269.88m2。 ②临时占地 ## 主要为塔基施工临时场地、施工便道占地、电缆沟施工占地及牵张场占地。其中，电缆沟施工长度为150m，电缆沟开挖宽度1.1m，电缆沟两侧各临时占用约1m宽土地，电缆沟临时占地约465m2；施工期材料运输主要依托乡村生产道路，部分塔基点位需建设少量施工便道，施工便道宽度约4m，建设总长度合计约400m，施工便道占地约1600m2；塔基在施工过程中材料堆放、组塔过程会临时占用一部分土地，单个塔基临时占地约40m2，塔基施工临时场地约1280m2；根据现场调查及与建设单位沟通，输电线路沿线共设置牵张场3处，单个牵张场占地约900m2，牵张场占地面积约2700m2。 ## 综上，本项目临时占地面积为6085m2。 表2-6 项目占地面积一览表（单位：m2） 序号; 项目; 占地性质; 占地类型. 永久占地; 临时占地. 1; 大荔110kv升压站; 4458.85; /; 耕地. 2; 塔基占地; 1269.88; 1280. 3; 施工便道区; /; 1600. 4; 电缆沟施工占地; /; 465. 5; 牵张厂占地; /; 2700. 合计; 5728.73; 6045. - 土石方平衡 ①大荔110kv升压站 升压站表土剥离面积为4458.85m2，剥离厚度约30cm，表土剥离量约1338m3；升压站表土剥离后暂存于升压站内并进行遮盖，施工结束后全部回覆用于植被恢复及绿化。升压站开挖土方来源于场地平整和建筑物基础开挖，根据建设单位建设期间土石方实际开挖及回填资料，本项目升压站土石方开挖量为1728.07m3，土方暂存于升压站内并进行遮盖。场地平整及基础土方回填用量为2730.27m3，其中土石方来源为基础开挖产生，不足部分来源为外购。 ②塔基施工场地 塔基占地单个挖孔桩基础占地约0.91m2，剥离厚度约30cm，共计剥离面积30.03m2，表土剥离量约9m3，塔基临时占地仅用于组塔材料堆放及车辆停放，施工结束后恢复原有地表植被即可，不需要进行表土剥离。塔基施工完成后，剥离表土全部回覆于塔基下方，用于农作物种植及绿化。输电线路基础开挖一般土方约1500m3，各塔基开挖土方分别堆存于塔基处，施工结束后全部用于基础回填及场地平整。 ③牵张场 牵张场仅用于施工期施工设备停放及材料堆放，施工结束后恢复原有地表植被即可，不需要进行表土剥离。 ④施工便道 施工便道表土剥离面积为1600m2，剥离厚度约30cm，表土剥离量约480m3，施工便道剥离表土堆存于便道附近，施工结束后全部回覆用于植被恢复及绿化。施工便道土方主要为道路平整、路基开挖，土方开挖量约200m3，开挖土方全部用于路面平整及施工结束后地表恢复，土方回填利用200m3。 ⑤电缆沟 电缆沟施工占地表土剥离区域为电缆沟开挖区域，剥离面积为165m2，剥离厚度约30cm，表土剥离量约49.5m3，剥离表土堆放在电缆沟附近，施工结束后全部回覆用于植被恢复及绿化。电缆沟开挖一般土方255.8m3，全部用于管沟回填及场地平整。 工程土石方平衡及流向见表2-7。 表2-7 土石方平衡及流向表（单位：m3） 工程分区; 挖方（m3）; 填方（m3）; 调入; 调出; 弃方. 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 去向. ①大荔110kv升压站; 1728.07; 2370.27; 642.2; 外购; /; /; /; /. ②塔基施工; 1500; 1500; /; /; /; /; /; /. ③牵张场; /; /; /; /; /; /; /; /. ④施工便道; 200; 200; /; /; /; /; /; /. ⑤电缆沟; 255.8; 255.8; /; /; /; /; /; /. 合计; 3683.87; 4326.07; /; /; /; /; /; /. |
| 施工 方案 | 1、施工方案 （1）升压站施工方式 大荔110kV升压站施工时序：在场地平整后，先进行电缆通道施工，然后进行升压站的基础施工、建筑物建设、设备安装等。 新建升压站土建工程施工按照“先地下后地上，先主后辅，先深后浅”原则进行施工。升压站基坑开挖前检查定位放线，合理安排运输车辆的行走路线及堆放场地，施工方法参照典型施工方法及标准工艺库、标准工艺示范手册实施，基坑开挖的土方临时堆放在施工场地内，将土体边坡拍实后苫盖防尘网，防尘网周边用石块压实，基坑施工完毕后回填土方并夯实；升压站土建施工主要包括升压站主体施工及站区其他附属设施的施工，施工过程中使用商业混凝土进行浇注，施工过程中物料堆放在站区范围内并进行围挡；基础施工及建筑物建设完成后进行设备安装和调试。 （2）架空线路施工方式 施工过程中主要有施工准备、基础施工、杆塔组立、架线等环节。工艺简述如下： ①施工准备：开工前，建立施工技术管理体系，编制完善的施工计划，做到工序流程科学合理、衔接紧密。准备电气设备、装置性设备、消耗性材料、施工机具等。根据施工现场情况准备移动电话及对讲机等通信设备。 ②基础施工：单塔基础施工包括土石方开挖、混凝土基础、养护等工序。塔基基础开挖采用机械开挖的方式，主要机具为挖掘机、推土机、装载机。塔基基础采用现浇混凝土基础，浇制前先组装模板，每个基础的混凝土一次浇完，随后进行基坑回填，为保证混凝土强度，回填土进行分层夯实，回填土高出地面300mm。 ③杆塔组立：杆塔采用悬浮式内抱杆分解组立方式，抱杆位于铁塔结构中心呈悬浮状态，由朝天滑车、朝地滑车及抱杆本身组成，抱杆两端设有连接拉线系统和承托系统的抱杆帽及抱杆底座。抱杆拉线固定于铁塔的四根主材上。组塔时用绞磨作为牵引设备，分片将塔片吊起组装。 ④架线：首先进行导地线的展放，根据沿线地形地貌、需跨越的特殊区域等，选择飞行器展放初级引导绳；根据布线计划，将导地线、绝缘子、金具等运送到指定地方，随后进行绝缘子串及放线滑车悬挂；放线结束后紧线并安装附件；架线完毕后进行线路运行调试及验收。 - 电缆线路施工方式 ## 本期需在田园110kV变电站进线侧新建电缆隧道路径长度约为0.15km，电缆隧道开挖量小，开挖前进行围护工作。新建电缆隧道建成后，进行电缆线路分段敷设。施工现场保持整洁，垃圾废料及时清理，做到了“工完、料尽、场地清”。 （4）间隔扩建工程施工方式 ## 本项目涉及田园110kV变电站需扩建1回110kV出线间隔，本次仅在该变电站新增1回GIS设备，项目不涉及土建等建设内容。 2、施工时序 本项目建设包括新建110kV升压站、110kV输电线路及间隔扩建三部分，建设过程中先进行变电站建设，1.55m*1.1m电缆沟建成后，进行电缆线路敷设，变电站与输电线路基本同时完成，保证了同时调试投入运行。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）主体功能区划 ## 根据陕西省人民政府印发的《陕西省主体功能区规划》（陕政发〔2013〕15号），本项目所经区域为国家层面重点开发区域—关中地区。功能定位为：西部地区重要的经济中心和科技创新基地。全国内陆型经济开发开放战略高地，重要的先进制造业基地、高新技术产业基地、现代农业产业基地、历史文化基地、科技教育与商贸中心和综合交通枢纽。本项目建设可提高该区域供电能力及供电可靠性，符合区域功能定位。 （2）生态功能区划 本工程位于渭南市大荔县，根据《陕西省生态功能区划》（陕政办发〔2004〕115号），本项目所处区域生态功能分区为关中平原城镇及农业区，其功能区特点及保护要求见表3-1。 ## 表3-1 项目所处区域生态功能区划一览表 一级区; 渭河谷地农业生态区. 二级区; 关中平原城乡一体化生态功能区. 三级区; 关中平原城镇及农业区. 生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策; 人工生态系统，对周边依赖强烈，水环境敏感。合理利用水资源，保证生态用水，城市加强污水处理和回用，实施大地园林化工程，提高绿色覆盖率。保护耕地，发展现代农业和城郊型农业。加强河道整治，提高防洪标准。. 输变电工程具有点分散，局部占地面积小的特点，施工期虽然会造成植被破坏，但占地面积相对较小，建成后通过场地硬化、周边绿化及临时占地播撒草籽等措施可逐渐恢复植被，运行期不产生占地、不破坏植被。因此，本工程与《陕西省生态功能区划》区域保护与发展要求相符。 （3）生态环境现状 ①地形地貌 大荔地处渭河断陷盆地东部偏北拗陷区，属渭河断陷地堑构造。地质构造特征为北部（台原）断块隆起，中部（洛灌区）断坡阶梯状，南部（沙苑）和东部（黄河滩）为地堑构造深陷区。大荔地史屡经地堑断裂，湖、河交替沉积、深切，构成今日北高南低，依次下降，地面趋向渭、洛倾斜，台、阶、沙、滩，多级格局的地貌特征。 本项目所在地貌单元为渭北黄土台塬地貌，地形平坦开阔，整体西北高东南低，海拔高度介于300~500m之间，相对高差较小。 ②土壤侵蚀现状 当地土壤侵蚀类型主要是水力侵蚀和重力侵蚀，尤以水力侵蚀为主。水力侵蚀主要由暴雨径流引发，主要侵蚀方式有面蚀和沟蚀，面蚀主要发生在黄土塬、梁、峁、坡和沟谷坡及缘边等部位，侵蚀面积较大，发育活跃；沟蚀常以面蚀为先驱而发生发展为纹沟、细沟、浅沟、继而发展为切沟、冲沟乃至干沟、河谷，沟蚀在农耕地上更为强烈。 ③植物 大荔县域地带性植被为华北区系的中温带森林灌丛草原植被和干草原植被。其特点是，森林稀少，灌木草丛较多，植被覆盖率低。在农业开发和人工植被建设的基础上人工栽培植被逐渐增加，自然植被尤其是森林植被面积减小。自然植被分为干草原、山地林灌草丛、农林隙地草丛；人工植被以栽培的落叶阔叶林和农业植物群落为主。 项目所在区域主要为农田生态系统，区内植被类型较为单调，主要为旱作农耕区，地势较平坦、土壤肥沃、气候适宜，人类活动历史悠久，人工植被是主要栽培作物。粮食作物主要有小麦、玉米、高粱、糜、谷、荞麦、大麦、各种豆类等；经济果林主要有梨、苹果、花椒、枣、桃、杏、葡萄、沙果等；经济作物主要有烟叶、油菜、花生、芝麻、西瓜、甜瓜、向日葵、蓖麻等；蔬菜品种主要有白菜、萝卜、洋芋、葱、蒜、芹菜、韭菜、茄子、辣椒等；种植饲草主要有紫花苜蓿、草木犀、红豆草等。 2、电磁环境质量现状 按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）有关规定，本环评委托陕西正为环境检测股份有限公司于2023年1月10日对本项目地的电磁环境进行了现状监测，监测报告见附件7。 监测方法、监测条件等详见专项评价，监测结果见表3-2。 表3-2 本工程工频电磁场监测结果 序号; 监测点位描述; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（μT）. 测值范围; 平均值; 测值范围; 平均值. 1; 大荔110kV升压站东侧站界处; 8.970~9.496; 9.182; 0.144~0.174; 0.161. 2; 大荔110kV升压站南侧站界处; 3.038~3.124; 3.075; 0.172~0.189; 0.182. 3; 大荔110kV升压站西侧站界处; 14.073~14.215; 14.144; 0.474~0.513; 0.495. 4; 大荔110kV升压站北侧站界处; 725.788~733.257; 729.640; 2.077~2.114; 2.092. 5; 升压站西南侧程姓住户东北侧1米处; 2.692~3.122; 2.934; 0.132~0.148; 0.139. 6; 东池村西北侧50米处; 197.321~201.155; 198.806; 0.997~1.113; 1.049. 7; 梁家园西南侧1公里处; 656.373~661.577; 658.786; 2.074~2.264; 2.178. 8; 梁园村北侧1.5公里处; 301.433~311.125; 306.019; 0.984~1.147; 1.057. 9; 田园变西侧间隔扩建处; 185.272~189.706; 187.463; 2.274~2.362; 2.322. 10; 王谦供水站西侧1米处; 19.973~20.397; 20.265; 0.251~0.297; 0.274. 监测结果表明：本工程各监测点位工频电场强度测值范围为2.692～733.257V/m，工频磁感应强度测值范围为0.144～2.362μT。各监测点现状监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的标准限值要求。 3、声环境质量现状 2023年1月10日-11日，委托陕西正为环境检测股份有限公司按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的要求，对工程所处区域的声环境质量进行了现状监测。本次在升压站及输电线路沿线设置7个监测点位，具体监测点位见附图6、附图7，监测报告见附件8。 （1）监测条件 监测仪器参数见表3-3。 表3-3 监测仪器参数 检测项目; 噪声. 检测仪器; 监测仪器、型号及检定/校准有效日期; AWA5688 多功能声级计ZWJC-YQ-016（2023.09.06）PLC-16025便携式风速风向仪ZWJC-YQ-421（2023.03.15）; 校准仪器、型 号及检定/校准 有效日期; AWA6022A 声校准器 ZWJC-YQ-233（2023.09.06）. 表3-4 仪器校准值 单位：dB(A) 监测日期; 昼间; 夜间. 01月10日~11日; 测量前; 93.8; 测量前; 93.8. 测量后; 93.8; 测量后; 93.8. 现场检测气象参数：2023.1.10：昼间：晴；风速：1.6m/s；夜间：晴；风速：1.4m/s。 （2）监测结果 表3-4 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 序号; 点位描述; 昼间; 夜间. 1; 大荔110kV升压站东侧站界处; 44; 39. 2; 大荔110kV升压站南侧站界处; 47; 40. 3; 大荔110kV升压站西侧站界处; 43; 38. 4; 大荔110kV升压站北侧站界处; 41; 40. 5; 升压站西南侧程姓住户东北侧1米处; 48; 40. 6; 田园变西侧间隔扩建处; 43; 41. 7; 王谦供水站西侧1米处; 47; 43. 由监测结果可知，本工程各监测点位环境噪声昼间测量值范围为41～48dB(A)，夜间测量值范围为38～43dB(A)，声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、环境空气质量现状 本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室（2023年1月18日）发布的《环保快报（2023-9）2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，大荔县环境空气6个监测数据见表3-5。 表3-5 项目所在地达标区判定情况一览表 监测项目; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年均质量浓度; 80; 70; 114.2%; 不达标. PM2.5; 年均质量浓度; 42; 35; 120%; 不达标. SO2; 年均质量浓度; 13; 60; 21.6%; 达标. NO2; 年均质量浓度; 20; 40; 50%; 达标. CO; 日均值第95百分位数浓度值; 1600; 4000; 40%; 达标. O3; 日最大8小时均值第90百分位浓度值; 177; 160; 110.6%; 不达标. 由以上数据可以看出，大荔县2023年度SO2、NO2年平均质量浓度、CO 日均值第95百分位数浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度以及O3日最大8小时均值第90百分位浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求。本项目所在区域属于不达标区。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、农光互补发电项目环评手续履行情况 大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目已于2022年7月4日取得了渭南市生态环境局大荔分局“关于大唐大荔新能源有限责任公司200兆瓦农光互补发电项目环境影响报告表的批复”（批复文号：荔环发〔2022〕59号，见附件6）。该项目建设内容中未包含本次升压站的建设。 2、田园110kV变电站环评手续履行情况 田园110kV变电站（原沙底110kV变电站）于2018年11月12日取得渭南市环境保护局“陕西省地方电力（集团）有限公司渭南供电分公司大荔沙底110kV输变电工程环境影响报告表的批复”（批复文号：渭环辐批复〔2018〕41号），见附件9。2019年9月17日，陕西省地方电力（集团）有限公司渭南供电分公司将110kV沙底变电站命名为110kV田园变电站（渭地电生发〔2019〕41号），见附件10。2020年9月13日，110kV田园变电站通过竣工环境保护验收（附件11）。 3、原有环境污染和生态破坏问题 本次为新建线路、心新建升压站及间隔扩建，根据现状调查与监测，不存在与本工程有关的环境污染。本项目为大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目配套项目，但大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目其人员办公地点及依托情况与本项目无关。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价因子 （1）电磁环境 工频电场、工频磁场。 （2）声环境 等效连续A声级。 2、评价等级 （1）电磁环境 依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中有关评价等级的规定，110kV输电线路采取架空线路的布置方式，输电线路边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线，评价工作等级为三级；110kV升压站为户外式，评价工作等级为二级。分析判定详见表3-6。 表3-6 电磁环境影响评价工作等级划分 分类; 电压等级; 工程; 条件; 评价工作等级. 交流; 110kV; 变电站; 户内式、地下式; 三级. 户外式; 二级. 输电线路; - 地下电缆。 - 边导线地面投影外两侧各10m范围内 无电磁环境保护目标的架空线。; 三级. 边导线地面投影外两侧各10m范围内有 电磁环境保护目标的架空线。; 二级. （2）声环境 本项目线路除在田园变进线侧采取地埋电缆外，其余全线均采用架空线路，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中评价等级的划分原则，确定本工程声环境影响评价工作等级为二级。 （3）生态环境 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第三条（一），环境敏感区有国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。本项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条（一）中的环境敏感区。 本项目不涉及国家公园、自然保护区、生态保护红线，故确定本项目生态影响评价工作等级为三级。 3、评价范围 （1）工频电场、工频磁场 依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的电磁环境影响评价范围规定以及本工程电压等级确定评价范围。根据这一原则和工程特点，将评价范围作如下规定： 110kV升压站：站界外30m范围区域； 110kV架空线路：边导线地面投影外两侧各30m； 地下电缆：管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。 （2）噪声 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目噪声评价范围如下： 大荔110kV升压站涉及的声环境保护目标的声环境功能区为《声环境质量标准》规定的2类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》确定变电站声环境影响评价等级为二级。依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021），二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻的声环境功能类别及敏感目标等实际情况适当缩小，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求明确厂界外50m范围内的声环境保护目标，因此确定本次升压站声环境评价范围为：站界外50m范围内的区域。 110kV升压站：站界外50m； 110kV架空线路：边导线地面投影外两侧各30m； 地下电缆可不进行声环境影响评价。 （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中生态环境影响评价范围，本项目不涉及生态敏感区，生态评价范围为： 110kV升压站：站场边界外500m内； 110kV架空线路：线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 4、环境敏感目标 （1）环境敏感区 经现场调查，本项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）第三条（一）中提及的环境敏感区，即国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；仅涉及第三条（三）中的“以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域”。 （2）生态保护目标 对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目不涉及生态敏感区，评价范围内没有生态保护目标。 （3）电磁环境敏感目标 依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24 2020），电磁环境敏感目标包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。大荔110kV升压站站址已取得《大荔县自然资源局关于大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目用地预审与选址意见书初审意见的报告》（该报告中包含本次项目中升压站的用地预审意见）。经现场踏勘，站址北侧及东侧为农田，西侧为乡村道路，南侧为光伏片区。项目中升压站部分电磁环境评价范围内有2处《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中规定的电磁环境敏感目标，为升压站西南侧约25m处的程姓住户和田园变电站东南侧约20m的王谦供水站，送出线路及间隔扩建部分不存在电磁环境敏感目标。 （4）声环境敏感目标 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标为依据法律、法规、政策等方式确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本项目升压站部分声环境评价范围内有1处《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中规定的声环境敏感目标，为大荔升压站西南侧约25m的程姓住户，送出线路及间隔扩建部分不存在声环境敏感目标。 环境敏感目标具体情况见表3-7、表3-8。 表3-7 本项目电磁环境敏感目标情况表 表3-8 本项目声环境敏感目标情况表 序号; 名称; 功能; 建筑物楼层、高度、人口数; 最近房屋与项目位置关系; 影响 因子. 1; 程姓住户; 居住、工作; 1层平顶，高约2.5m，1人; 大荔升压站西南侧约25m处; 电磁. 2; 王谦供水站; 工作; 1层平顶，高约3m，1人; 田园变电站东南侧约20m; 电磁. 序号; 名称; 功能; 建筑物楼层、高度、人口数; 最近房屋与项目位置关系; 影响因子. 1; 程姓住户; 居住、工作; 1层平顶，高约2.5m，1人; 升压站西南侧约25m处; 噪声. |
| 评价 标准 | 1、施工期场界噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB 12523-2011）的相应标准限值。 2、施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。 3、升压站运营期生活污水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。 4、噪声：线路沿线执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；升压站站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 5、电磁影响执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频（50Hz）电场、磁场所致公众曝露环境中电场强度控制限值为4000V/m，磁感应强度控制限值为100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志. 6、升压站运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 其他 | 本项目的主要环境影响因子为工频电磁场和噪声，均不属于国家相关环境保护法律法规规定纳入总量控制计划管理的污染物，因此本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工工艺流程及产污环节 1、大荔110kV升压站 升压站施工期施工环节主要包括：施工准备、土地平整、基础开挖、土建施工、设备安装调试等。施工期主要环境影响为基础开挖产生的施工扬尘、施工废水、施工过程及设备安装时产生的施工噪声等，项目已建成，施工期对周围环境的影响已消失。各施工环节产污情况见图4-1。 图4-1 升压站施工工艺及产污环节示意图 2、输电线路施工期产污环节图 项目架空线路工程施工主要包括塔基施工、组立铁塔、牵张引线等阶段，施工期主要环境影响为植被破坏、水土流失、施工扬尘、噪声等影响。由于线路工程开挖量小，作业点分散，单个塔基施工时间较短、影响区域较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的。目前施工期已结束，噪声、扬尘等影响已随之消失，植被破坏、水土流失等已进行恢复。 架空输电线路施工期工艺流程及产污环节见图4-2。 图4-2 架空线路施工工艺及产污环节示意图 电缆施工顺序为：放样画线→电缆沟开挖→电缆敷设→电缆防护→缆沟回填→电缆头制安→电缆试验。 图4-3 电缆线路施工工艺及产污环节示意图 3、间隔扩建工程 间隔扩建工程施工主要包括设备运输、设备安装、设备调试过程，主要环境影响为设备运输产生的扬尘、设备安装产生的噪声及固体废物以及施工过程中产生的生活污水及生活垃圾。项目施工期已结束，对环境的影响已随之消失。施工工艺流程及产污环节见图4-4。 图4-4 间隔扩建工程施工工艺及产污环节示意图 二、施工期环境影响分析 1、施工期生态环境影响分析 输变电工程的建设涉及到占地、土石方开挖等要改变土地利用现状的人为活动，造成植被破坏、植被覆盖面积减少等。 （1）施工对土地利用的影响 本项目总占地面积11773.73m2，其中永久占地5728.73m2，临时占地6045m2。永久占地包括升压站站区、塔基占地地，临时占地为牵张场、施工便道占地。大荔110kV升压站所占用土地为耕地，选址符合规划要求。永久占地虽然对该地区生态环境有一定影响，但其所占用的土地类型面积较小，因此，项目的建设对该地区生态环境影响很小；施工结束后，施工单位拆除了施工区的临时建构筑物，并及时清理、平整临时占地，对地表采取植被恢复措施，站址未被利用的地面将被硬化，改善了水土流失现状。 （2）对植物资源的影响分析 输电线路施工过程中如铁塔基础开挖、建筑材料堆放、铁塔组立、架线、施工人员践踏等将对评价区内的植物资源产生不同程度的影响。在种类绝对数目上，受影响最大的为种类上较多、分布较为普遍的科、属植物。本工程塔基永久占地及施工临时占地类型主要为耕地（非基本农田），占用的植被类型主要为农作物。线路塔基仅四角占地，施工已结束，建设单位对塔基中间部分已进行植被恢复。电缆沟道开挖破坏地表植被，电缆线路施工已结束，开挖的地表均已进行植被恢复，有效地减少了项目永久占地对生态环境的影响。因此，工程建设的永久占地对区域生态环境影响有限 （3）对动物资源的影响分析 工程施工期对评价区内的陆生动物影响主要表现在两个方面：一方面，工程塔基占地、开挖和施工人员活动增加等干扰因素将缩小了野生动物的栖息空间，树木的砍伐使动物，食物资源的减少，从而影响部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等；另一方面表现在施工人员及施工机械的噪声，引起动物的迁移，使得工程范围内动物种类、数量减少，动物分布发生变化。 经本次现场勘查，本工程调查范围内未见大型野生动物，常见动物为野兔、鼠类等，迁移能力较强，评价范围内未发现陕西省和国家级重点保护野生动物及其集中栖息地。 综上所述，由于工程路径规划选择时，尽可能靠近现有公路，以方便施工运行，且评价区内受人类活动的影响较大，评价区内野生陆生动物种类相对较少。此外，由于本工程占地为空间线性方式，施工方法为间断性的，施工时间短，施工点分散，施工人员少，故工程的建设对野生动物影响范围不大且影响时间较短，目前施工期已结束，因工程建设对野生动物的影响已经消失。 2、施工期废气影响分析 施工废气主要包括施工扬尘及机械排放废气。 （1）施工扬尘 ①升压站、输电线路施工扬尘 输电线路施工扬尘主要来自于塔基基础处理及回填阶段，包括开挖、回填土方等过程形成裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。目前升压站及输电线路已建设完成并投入运行，施工期产生的施工扬尘等对大气环境的影响已随工程结束而消失。 ②道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。施工场地内部道路为临时道路，在施工物料运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 在施工期施工单位采取对出入施工场地车辆限速行驶的措施以减少汽车扬尘。目前项目施工期已结束，道路扬尘也伴随施工期结束而消失。 （2）机械废气 项目施工期废气主要为施工机械废气，包括施工机械废气和运输车辆废气，施工机械废气中含有的污染物主要是NOX、CO、HC等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，由于项目所在地较空旷、且产生量不大，影响范围有限，因此在施工期内机械废气对环境影响较小，目前施工期已结束，机械废气也随之消失。 2、施工期废水影响分析 （1）升压站工程 变电站施工较集中，施工期废水主要来源于施工生产废水和施工人员产生的生活污水。施工生产废水主要为设备清洗、物料清洗、进出车辆清洗等过程产生，其主要的污染因子为SS，施工期施工用水量约30m3/d，在施工现场设置临时沉淀池（防渗），施工废水经沉淀池处理后回用于施工或道路洒水抑尘，不外排。施工人员生活污水来自施工生活区，施工人员30名，生活污水产生量约2.1m3/d，施工人员产生的盥洗废水直接泼洒、自然蒸发损耗，在施工区设置临时旱厕，定期清掏用作周边农田堆肥，不随便外排。施工期废水对周围环境影响较小。 （2）送电线路工程 由于架空线路单塔开挖工程量小，作业点分散，单塔施工一般在一周左右，时间较短，影响区域较小；输电线路的施工具有局地占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员很少，线路沿线不设施工营地，不产生生活污水。线路塔基施工时采用商品混凝土，混凝土由管道直接灌注到塔基处，无废水排放。故线路施工废污水对当地水环境影响很小。 （3）间隔扩建工程 由于间隔扩建仅为设备的安装，工程量较小。该部分工程无施工废水产生，仅有施工人员生活污水，在施工区设置临时旱厕，定期清掏用作周边农田堆肥，不随便外排。施工期废水对周围环境影响较小。 3、施工期噪声影响分析 输电线路及升压站在建设期主要噪声源有推土机、混凝土罐车、吊车等，这些施工设备运行时会产生较高的噪声，声级一般在85～90dB(A)；此外，在架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、张力机、绞磨机等设备也会产生一定的机械噪声，其声级一般小于70dB(A)，间隔扩建时因设备运输会产生运输噪声。项目施工期已结束，施工期对周边环境产生的噪声影响亦随之结束。 4、固体废弃物影响分析 项目建设中固体废物主要为升压站基础开挖、塔基开挖、站外电缆隧道开挖建设产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。生活垃圾分类收集，定期运至垃圾处理场处置；基开挖土用于回填及用于塔基防渗，并按表层土在上的顺序堆放至塔基上方，便于植被恢复。施工期间产生的建筑垃圾暂存于施工场地内，统一将建筑垃圾运至指定地点进行消纳。 输电线路采用地下电缆和架空线路，电缆沟道和塔基开挖土用于回填和用于塔基防渗，并按表层土在上的顺序堆放至电缆沟和塔基上方，便于植被恢复。施工废弃物如包装材料等施工垃圾由施工人员统一收集送往垃圾处理场。 间隔扩建工程仅为设备安装，施工期间产生的废包装物及施工人员产生的生活垃圾分类收集后由施工人员统一收集送往垃圾处理场。 项目施工期已结束，根据现场踏勘，施工期产生的固体废弃物已处理完全，不会对环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、升压站、输电线路及间隔扩建工程运营期产污环节图 ## 图4-4 升压站运行期产污环节示意图 ## 本工程架空线路运行期在电能输送过程中，高压线与周围环境存在电位差，在导线的周围空间存在磁场效应，因此在其附近形成工频磁感应场。此外，110kV架空线路还产生一定的可听噪声，对周围环境产生一定影响。 ## 输电线路工艺流程及产污环节见图4-5。 ## 图4-5 输电线路运行期产污环节示意图 本工程田园110kV变电站仅扩建1个110kV出线间隔，不增加声源设备，对周围声环境无影响。变电站间隔扩建不新增工作人员，本项目运行期不新增生活污水、不新增固体废物。仅间隔出线处产生的工频电、磁场对周围环境有一定的影响。 二 、环境影响分析 1、电磁环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目110kV升压站为户外式，电磁环境影响评价等级为二级，输电线路边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标，电磁环境影响评价等级为三级。由于本项目已建成投运，因此电磁环境影响采用实际监测的方法进行分析，架空线路工频电场强度及工频磁感应强度现场监测按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）的要求进行。 建设单位委托陕西正为环境检测股份有限公司于2023年1月10日对大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目110kV升压站及送出线路升压站及工程沿线电磁进行了现场监测，报告编号“正为监（声）字〔2023〕第0101号”。 由现场监测结果表明，本工程运行期间，工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准限值（公众暴露控制限值工频电场强度4000V/m，磁感应强度控制限值为100μT和“架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10000V/m”，工频磁感应强度100μT）。 电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。 2、声环境影响分析 由于本项目已建成投运因此运营期噪声影响采用实际监测的方法进行分析。建设单位委托陕西正为环境检测股份有限公司于2023年1月10日~11日对大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目110kV升压站及送出线路升压站及工程沿线敏感点噪声进行了现场监测，报告编号“正为监（声）字〔2023〕第0107号”。 根据监测结果，大荔110kV升压站各站界昼间噪声监测值为41~47dB（A），夜间噪声监测值为38~40dB（A）；输电线路沿线敏感目标处的昼间噪声监测值为47~48dB（A），夜间噪声监测值为40~43dB（A）；田园变西侧间隔扩建处昼间噪声监测值为43dB（A），夜间噪声监测值为41dB（A）。由监测结果可知，本工程各监测点位环境噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、环境空气影响分析 本项目为大荔200兆瓦农光互补发电项目110kV升压站及送出线路工程，线路运行过程中不产生废气。 4、水环境影响分析 大荔110kV升压站为全户外无人值守升压站，站内废水主要为巡检人员巡检时产生的生活污水，产生量较少。升压站内建有一体化污水处理装置（有效容积12m3），用于处理巡检人员产生的生活污水，处理后的废水定期清掏用于肥田。 输电线路运行期不产生废污水，不会对周围水环境产生影响。 5、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 大荔110kV升压站为全户外无人值守升压站，生活垃圾产生来源为巡检人员巡检时所产生的生活垃圾，产生量较少。升压站内设有垃圾桶，生活垃圾通过站区内垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定位置。 输电线路在运营期间只定期进行巡视和检修，巡检人员所产生的垃圾很少，且严格要求其随身带走，不在当地遗留，因此线路不会产生固体废物影响。 （2）废铅蓄电池 升压站在继电保护、仪表及事故照明时采用铅酸蓄电池作为应急能源，这些蓄电池由于全密封，无需加水维护，正常使用寿命不小于10年。由于环境温度、充电电压、过放电等因素可能会影响电池寿命，会产生废铅酸蓄电池。 废铅酸蓄电池属于《危险废物豁免管理清单》中涉及的废物类别（废物代码为900-052-31）。更换下的废铅蓄电池统一交由有资质的单位回收处置，运输工具应满足防雨、防渗漏、防遗撒的要求，站内不暂存，对外环境影响较小。 （3）废矿物油 本项目建设的2台100MVA变压器采用油浸式，当主变发生事故检修时（经调查了解，此类情况发生的几率非常小），可能有废油渗漏；根据《电力变压器检修导则》(DL/T573-2010)规定必要时大修一次，其中包括油箱及附件的检修、变压器油的处理或换油、清扫油箱等内容。废油属于《国家危险废物名录》（2021 年版）HW08废矿物油与含矿物油废物中“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”（废物代码为900-220-08）。当升压站主变发生事故检修时，排放的废油全部排入事故油池，交由有危险废物处理资质的单位进行规范处置。 生活垃圾、废矿物油、废旧铅蓄电池等采取上述处理方式后，对周围环境的影响很小，输电线路运行期不产生固体废物，不会对周围环境产生影响。 6、生态环境影响 升压站占用一般农田进行建设，农作物产量损失，也将造成土地利用性质的改变，使这些土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，会对局部的土地利用产生一定的影响。 间隔扩建及线路运行过程中不会产生废气、废水、固体废弃物等污染物，对生态环境的影响主要表现为对自然景观的影响，在采取报告中提出的生态恢复措施后，对生态环境影响很小。 7、环境风险分析 110kV升压站在正常情况下，主变压器无漏油现象，当发生突发事故时，可能会出现漏油，产生事故废油，依据《国家危险废物名录》（2021 年版），废变压器油属废矿物油与含矿物油废物（HW08），废物代码为900-220-08。根据《变电站和换流站给水排水设计规程》（DL/T 5143-2018）规定：事故油池的贮油池容积按变电站内油量最大一台变压器的100%油量设计。根据建设单位提供资料，本项目升压站内单台主变压器油量为23.89t密度按0.895t/m3计，体积为21.4m3），则两台主变压器油量体积为42.8m3，本项目事故油池容积为88.99m3，两天变压器同时泄露的情况下，事故油池的冗余量为46.19m3，完全满足事故漏油处置要求。 事故油池为现浇钢筋混凝土结构，均设计有严格的防渗、防腐处理措施。事故油池的顶板、底板、池壁采用抗渗等级为P6的混凝土（其防渗系数约4.91×10-9cm/s），池壁涂2cm厚的防水砂浆（防渗系数小于1×10-10cm/s）。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定，已建事故油池所做的防渗措施，满足其相关要求。 事故油池日常仅作为事故备用，若变压器发生事故，运行管理单位将立即按照事故应急响应机制，委托有资质的单位进行处置。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的符合性分析 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址选线要求，从环境保护角度看，本工程选址选线基本可行。本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的符合性分析见表4-8。 表4-8 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析表 相关要求; 项目情况; 是否符合. 选址选线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目已取得《大荔县自然资源局关于大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目110千伏送出线路工程用地选址初审意见的报告》，选址选线符合生态红线管控要求，不钻跨越自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感点。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目选线不在自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区内。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目选线尽量避开居住、办公等环境保护目标。; 符合. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目为单回线路。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目线路不在0类声环境功能区内。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目线路尽量避开集中林区，对生态影响较小。; 符合. 设计; 电磁环境保护：工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。 输电线路设计应因地制宜选择线路形式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目线路设计因地制宜选择线路形式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，根据电磁预测结果，本项目工频电场、工频磁场对环境的影响满足国家标准要求；本项目线路无电磁敏感目标，导线对地高度均满足要求。; 符合. 生态环境保护：输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 本项目线路应因地制宜合理选择塔基基础，合理控制导线高度设计，对生态环境较小，且施工期结束后，采取生态恢复措施，将生态影响降至最小。; 符合. 2、选址选线合理性分析 本项目升压站选址位于渭南市大荔县官池镇。根据大荔县自然资源局关于大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目用地预审与选址意见书初审意见的报告（附件5），本项目不在地质灾害危险区域内，项目选址不在各级自然保护区和生态红线保护范围内，项目不涉及违法用地，本项目选址符合要求。 通过现场踏勘，升压站位于规划光伏片区的北侧，升压站北侧、东侧为农田，西侧为乡村道路，南侧为光伏片区。升压站选址不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区；升压站距离最近环境敏感点为西南侧30m处的住户，根据运行后的现状监测数据分析，升压站投运后产生的工频电磁场以及噪声符合相关标准要求。 本项目送出线路工程在可行性研究阶段对新建输电线路进行了认真规划，对工程建设带来的环境问题给予了足够重视，对周边环境敏感建筑物采取了避让措施，路径选择上，尽量避让农田和房屋密集区，减少树木砍伐，不跨房屋，同时综合考虑电网规划、线路长度、交叉跨越、地形地貌、城镇规划、环境保护、交通条件、施工和运行等因素，保证线路安全可靠，经济合理。 本工程线路走廊地貌渭北黄土台塬地貌，线路走廊两侧评价范围内建筑物和居民区等电磁环境敏感点较少。根据现场踏勘，线路基本避开了不稳定的边坡、滑坡带、冲沟发育地带。局部无法完全避开且距离塔位较近，对线路工程长期运行有一定的不良影响的位置，采取了相应的技术措施予以处理，做好了塔位附近的防排水措施，可以确保塔位稳定与工程安全。综上所述，本工程线路路径选择基本合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 项目已基本建成，建设期对周围环境的主要影响已随施工期结束而终止，故只对工程施工期临时占地和生态恢复情况进行回顾性评价。根据调查，本项目施工期已结束，输电线路建设过程中的临时便道和塔基已在施工结束后进行植被恢复，施工期影响已逐渐消退，生态恢复效果已逐渐显现。项目施工过程中未发生过群众环保投诉。 1、生态保护措施 输变电工程的建设涉及到占地、土石方开挖、填筑、临时堆土等要改变土地利用现状的人为活动，造成植被破坏、植被覆盖面积减少、水土流失等。 本项目已建成投运，经现场勘查，施工单位在施工结束后对塔基和施工期临时占地区域进行植被恢复治理，施工期临时占地和塔基已恢复原有地貌，现状恢复情况良好。 （1）永久占地对生态环境的影响 线路塔基处土方开挖破坏工程区域地表植被，造成表层土体的扰动，在一定程度上会降低区域生态环境的生态效能。线路塔基仅四角占地，塔基土石方开挖量较小，施工过程中对生态环境的影响范围和影响程度有限，施工结束后建设单位已对塔基中间部分进行了恢复植被，有效地减少对生态环境的影响。因此，工程建设的永久占地对区域生态环境影响有限。 （2）临时占地对生态环境的影响 除永久占地外，在施工过程的临时施工道路、土石方堆放等需占用土地，使施工活动区域地表土体扰动、植被破坏，土壤抵抗侵蚀能力降低，水土流失加剧，对区域生态环境造成一定的不利影响。本工程建设期间采取了分段施工，单个塔基施工时间较短、临时施工占地面积小、干扰程度较轻、干扰时间短以及工程占地分散。施工期间先对塔基开挖处的熟土和表层土进行了保存，施工结束后按照土层顺序进行了回填。施工过程严格管理，尽量减少临时占地和施工对地表植被的破坏。 施工过程中多利用现有道路，避免对地表植被的碾压和破坏。施工过程中的临时堆土采取了设置防尘网苫盖。施工结束后对临时施工占地扰动区域恢复了其原有的土地功能，有效降低了施工对生态系统功能的损害。因此，本工程临时占地对区域生态环境的影响有限。 （3）土壤环境影响 工程建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。对土壤结构的影响主要集中在塔基开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填，人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤表层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤地表层的影响最为严重。 本工程土方开挖采取了分层开挖、分层堆放的方式，回填时按照原土层进行回填，施工结束后，经过较短时间即可恢复原有土壤结构。 本工程施工、建设所使用的材料均选用符合国家相应行业标准要求，不会对土壤环境造成危害；建造基座的材料是普通的钢筋水泥，不会造成土壤和地下水污染；设备材料，都是耐腐蚀、无毒、无害的材料，不会产生环境污染；输电线路材料是符合国家标准的电工材料，这些均不会对土壤环境造成影响。 （4）水土流失影响 本项目输电线路施工过程中严格控制作业面积，减少了施工临时占地，开挖土石方集中堆放，并设置防尘网苫盖，按照土层顺序及时回填。施工结束后采取了人工措施对裸露地表进行植被恢复，增强地表稳定性，使其能较快恢复生态功能。 （5）工程临时占地生态恢复治理 临时占地和新开辟的临时便道等破坏区，施工结束后进行土地复垦和植被重建工作。对受到施工车辆、机械破坏的地方进行了土地平整、耕翻疏松，并进行了植树、种草等工作，保持地表原有的稳定状态。 2、大气污染防治措施 （1）升压站工程 本次变电站工程施工扬尘主要来自物料运输和使用、施工现场内车辆行驶扬尘等。由于扬尘源多且分散，属于无组织排放。 本工程在施工过程中对易起尘的建筑材料进行苫盖，对施工道路适时洒水。采取这些措施后，施工扬尘对周围环境空气的影响较小。 （2）输电线路工程 本工程架空输电线路的塔基在施工中，由于土地裸露产生的局部、少量二次扬尘，会对周围环境产生暂时影响，但塔基建成后对裸露土地进行平整恢复植被即可消除。在输电线路塔基施工时，使用商用混凝土以减少水泥运输及搅拌时造成的环境影响。对土、石料等可能产生扬尘的材料，在运输时用篷布覆盖。 由于输电线路工程开挖量小，作业点分散，单个塔基施工时间较短、影响区域较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复，施工扬尘对周围环境的影响较小。 本工程施工时根据施工特点，采取了以下措施： ①施工现场加强管理，严格控制施工作业带，减少临时占地。 ②运输车辆在运输粉状建筑物料时采取篷布苫盖措施，防止物料四处散落，污染周围环境。 ③临时堆放土石方采取压实、覆盖及适时洒水等有效的抑尘措施，对可及时回填的土石方及时回填，减少土壤裸露时间和裸露面积，防止了扬尘污染。 ④施工场地根据气候变化的条件、按实际情况实施必要的洒水制度。 ⑤大风天气严禁实施土方开挖等易产生扬尘的施工作业。 ⑥土方开挖分层开挖、分层堆放，回填时按照原土层进行回填，施工结束后对地表植被进行恢复工作。 输电线路属线性工程，本工程开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，单塔施工周期一般在1周内，影响区域较小。 （3）间隔扩建工程 本工程间隔扩建仅为设备的安装，设备运输时会产生扬尘，施工时运输车辆做到了减速慢行，减少了扬尘的产生。 3、废水污染防治措施 （1）升压站工程 变电站施工较集中，施工期废水主要来源于施工生产废水和施工人员产生的生活污水。施工生产废水主要为设备清洗、物料清洗、进出车辆清洗等过程产生。本项目在施工现场设置临时沉淀池（防渗），施工废水经沉淀池处理后回用于施工或道路洒水抑尘，不外排。施工人员产生的盥洗废水直接泼洒、自然蒸发损耗，在施工生活区设置临时旱厕，定期清掏用作周边农田堆肥，不随便外排。因此，施工期废水对周围环境影响较小。 （2）输电线路工程 本工程施工期间施工废水设置临时沉淀池沉淀后回用。由于架空线路单塔开挖工程量小，作业点分散，单塔施工一般在一周左右，时间较短，影响区域较小；输电线路的施工具有局地占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员很少，线路沿线未设置施工营地，仅有少量盥洗水，盥洗水用于施工现场抑尘浇洒。故线路施工废污水对当地水环境影响较小。 （3）间隔扩建工程 间隔扩建工程期间无施工废水产生，施工人员生活污水依托临时设置的旱厕，定期清掏用作周边农田堆肥，不随便外排。施工期废水对周围环境影响较小。 4、噪声防治措施 （1）升压站工程 进入施工场地车辆的速度低于20km/h；加强施工机械的维修管理，保证施工机械处于低噪声的正常工作状态；夜间不施工；加强施工机械维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 （2）输电线路工程 输电线路施工过程中挖填土方、钢结构及设备安装等几个阶段中，主要噪声源有混凝土泵、移动式发电机、电锯、交通运输噪声以及基础、架线施工中各种机械设备噪声等，本工程施工期对位于居民区附近的塔基限制夜间施工；定期对施工设备进行维修、保养；运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，运输采用了汽车和人抬相结合的运输方案。由于单个施工点（铁塔）的运输量相对较小，且在靠近施工点后一般靠人抬运输材料。因此，运输噪声的影响很小。 （3）间隔扩建工程 间隔扩建工程期间因设备运输及安装会产生噪声，在严格控制施工时间，禁止夜间施工的情况下，其噪声影响较小。 5、固体废物防治措施 （1）升压站工程 施工过程中产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾（包括建筑施工余泥、装修废弃材料），生活垃圾集中收集后暂存于施工区，定期外运至生活垃圾填埋场卫生处置。建筑垃圾集中分类堆放，进行分类回收利用部分交由物资回收单位进行回收处理，不能回收的已由施工单位统一运至建筑垃圾填埋场处置。 （2）输电线路工程 本工程输电线路采用架空线路，塔基开挖土均用于回填，并按表层土在上的顺序堆放至塔基上方，便于植被恢复。施工废弃物如包装材料等施工垃圾由施工人员统一收集并随施工人员撤离一并带走，交由当地环卫部门处置。施工过程产生的破钢材、断残钢筋头进行分类回收利用部分交由物资回收单位进行回收处理。本工程施工期在采取以上措施后，输电线路在施工过程中产生的固体废物未对环境造成明显影响。 （3）间隔扩建工程 间隔扩建工程仅为设备安装，施工期间产生的废包装物及施工人员产生的生活垃圾分类收集后由施工人员统一送至垃圾处理场。该部分工程在采取以上措施后，在施工过程中产生的固体废物未对环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、电磁保护措施 （1）建立健全环保管理机构，做好工程的竣工环保验收工作。 （2）建设单位应加强电力环境保护知识宣传普及，并在居民集中区及人群活动频繁区域设置高压警示标志，标明有关注意事项。 2、声环境保护措施 ①优先选用低噪声设备，从声源处降低噪声强度。 ②加强对变压器的定期检查、维护，使其处于正常运行状态。 ③在运营期，应加强环境管理，定期进行环境监测工作，保证声环境监测值满足相应标准限值要求。 3、废水治理措施 运行期，站内产生的少量生活污水经一体化污水处理装置处理后定期清掏用作农肥。 输电线路运行期不产生废水，故而项目运行期对周围水环境影响很小。 4、固体废物处置措施 （1）处置措施 表5-1 运营期固体废物产排情况及处置措施汇总一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 处置方式和去向; 排放量（t/a）. 1; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 果皮纸屑; 生活垃圾; /; 经垃圾箱分类收集后，交由村垃圾收集点; 0.73. 2; 废铅蓄电池; 升压站; 固态; 铅及其氧化物、硫酸溶液; 危险废物豁免管理类别; 900-052-31; 电池更换后直接交由有资质单位处理，站内不暂存; 0. 3; 废矿物油; 主变压器; 液态; 废矿物油; 危险废物; HW08 900-220-08; 事故油池收集，交有资质单位处置; 0. （2）升压站危险废弃物管理要求 目前升压站内未建设危废暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，环评要求建设单位应在升压站内建设危废暂存间用于收纳巡检时偶尔产生的危险废物。危废暂存间应严格按照要求建设防渗、防漏及标识牌。 升压站运营管理企业应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，对废矿物油管理、流向负责；规范使用废矿物油暂存设施，设置危险废物识别标志，严禁随意倾倒、转移废矿物油；严格执行危险废物转移联单制度；依法将废矿物油委托具有资质的单位进行规范化安全性处理。 5、环境风险防范措施 升压站运行期间可能引发环境风险事故的要素主要为升压站主变在事故状态时产生的废油。根据《变电站和换流站给水排水设计规程》（DL/T 5143-2018）规定：事故油池的贮油池容积按变电站内油量最大一台变压器的100%油量设计。根据建设单位提供资料，本项目升压站内单台主变压器油量为23.89t密度按0.895t/m3计，体积为21.4m3），则两台主变压器油量体积为42.8m3，本项目事故油池容积为88.99m3，两天变压器同时泄露的情况下，事故油池的冗余量为46.19m3，完全满足事故漏油处置要求。 事故油池为全现浇钢筋混凝土结构，均设计有严格的防渗、防腐处理措施。事故油池的顶板、底板、池壁采用抗渗等级为P6的混凝土（其防渗系数约4.91×10-9cm/s），池壁涂2cm厚的防水砂浆（防渗系数小于1×10-10cm/s）。事故油池日常仅作为事故备用，若变压器发生事故，运行管理单位将立即按照事故应急响应机制，委托有资质的单位进行转移处理，并按要求办理危险废物转移联单。 6、生态环境影响保护措施 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，进行线路巡检和维护时，避免过多人员和车辆进入耕地或其他环境敏感区，以减少对当地地表土壤结构和植被的破坏；强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对电磁、声环境影响较小，能达到相应标准限值的要求。 |
| 其他 | 1、运行期的环境管理和监督 根据工程所在区域的环境特点，必须在运行主管单位设环境管理部门，配备相应的专业管理人员不少于1人，该部门的职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立线路电磁环境影响监测的数据档案，并定期与当地生态环境行政主管部门进行数据沟通； （3）经常检查环保治理设施的运行情况，及时处理出现的问题； （4）协调配合上级生态环境主管部门进行的环境调查等活动。 2、环境监测计划 为建立该工程对环境影响情况的档案，定期监测或调查输电线路对周围环境的影响。各项监测或调查内容如下： 表5-2 运行期监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频次; 控制措施. 电磁 环境; 工频电场强度、工频感应强度; 升压站四周、输电线路沿线、程姓住户以及王谦供水站处; 1次/4年; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz的电场强度控制限值，即架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限值为10000V/m，且应给出警示和防护指示标准；以100T作为工频磁感应强度控制限值。. 声环境; 噪声; 输电线路沿线; 1次/4年; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。. |
| 环保投资 | 1、工程总投资及环保投资 根据建设单位提供资料，本工程总计投资2375.7万元，其中环保投资53.5万元，占总投资2.25%。 表5-3 环保投资估算表（单位：万元） - 序号; - 环保投资项目; - 治理措施; - 费用（万元）. - 1; - 施工期; - 施工废水; - 施工场地设置防渗沉淀池，生活污水处置依托附近村庄污水处理设施; - 5. - 2; - 施工扬尘; - 场地洒水降尘、物料苫盖等防尘措施; - 5. - 3; - 施工固废; - 施工期生活垃圾、建筑垃圾收集外运至指定的垃圾处理厂处理; - 5. - 4; - 施工噪声; - 使用低噪声的施工设备、设置围挡等; - 5. - 5; - 生态; - 拦挡、排水沟等; - 5. - 6; - 运行期; - 废水; - 一体化污水处理装置（容积12m3）; - 1.5. - 7; - 固废; - 生活垃圾; - 经垃圾箱分类收集后，定期清运; - 5. 废铅蓄电池; 电池更换后交由有资质单位处理. 废矿物油; 事故油池收集，交由有资质单位处置. - 8; - 噪声; - 选用低噪声设备; - 2. - 9; - 水土保持、生态恢复; - 临时占地植被恢复及水土流失等防治措施，地面清理、平整、压实等土地整治措施; - 20. - 10; - 总计; - 53.5. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①按设计要求施工，表土分层堆放，及时回填； ②在满足工程建设需求条件的前提下，合理选择塔型，减小塔基占地面积，对于高大树木，采用高塔跨越的措施，降低对地表植被的破坏程度； ③电缆沟、杆塔施工时，施工道路绕避地表植被覆盖密集的区域，减少了对地表植被的践踏和破坏； ④施工完毕后及时进行了植被修复、恢复 | 生态环境质量不降低 | 临时占地进行植被恢复、定期养护，确保植被恢复率 | 对恢复后的绿化进 行及时养护 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 升压站施工期场地内生产废水（混凝土养护废水）用于施工场地的洒水抑尘； 施工人员产生的生活污水依托沿线现有设施进行收集 | 生活污水妥善处置 | 站区设一体化污水处理装置1座，定期清掏。 | 废水合理处置，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用符合国家规定的设备；严格控制高噪声设备运行时间段，避免夜间施工；文明施工、及时沟通、合理安排运输车辆 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）中限值要求 | 提高架空线路导线制作工艺及水平，减少导线表面毛刺；项加强环境管理，定期监测 | 升压站厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准；输电线路沿线符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 工程施工场地设置围挡；对施工料场和临时开挖土石方进行遮盖；加强运输车辆的管理，运输粉质材料采取遮了盖措施；施工过程中，建设单位当对裸露地面进行了苫盖。 | 达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的相关要求 | / | / |
| 固体废物 | 施工过程中加强管理，提高人员综合素质，增强环保意识，禁止乱堆乱放；施工期生活垃圾进行了分类收集，定期清运；施工期建筑垃圾进行了分类收集，按照要求运送至指定地点。 | 落实相关措施，生活垃圾进行了分类收集，定期清运；建筑垃圾进行了分类收集，运送至指 定地点。 | 生活垃圾定点收集，定 期清运；废铅蓄电池更换后交由有资质单位处理；废矿物油排入事故油池， 随后交由有资质单位安全处置 | 固废处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | 加强管理 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） |
| 环境风险 | / | / | 大荔110kV升压站设置事故油池1座，有效容积为88.99m3；配备必要的应急物资，如灭火器、消防砂箱等；对事故油池的完好性进行定期检查，确保无渗漏、无溢流。做好站内分区防渗、及事故油池的防渗措施，严格按照标准进行防渗；升压站内建设危废暂存间用于暂存设备维修时产生的危险废物，同时严格按照要求做好危废间的防渗及规章要求。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 环境监测 | / | / | 项目建成投运后对输电线路沿线进行竣工环保验收监测。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

大唐大荔200MW农光互补发电项目110kV升压站及送出线路工程符合国家的相关产业政策，经过类比监测和理论预测，工程建成运行后对周围电磁环境和声环境影响较小。在充分落实环评提出的各项环保措施，使其满足相关标准要求后，工程对周边环境影响较小。因此从环境保护角度分析，本工程环境影响可行。

# 电磁环境影响专项评价

- 一、项目概况

大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目110kV升压站及送出线路工程，项目具体内容为：

（1）大荔110kV升压站工程

本项目新建110kV升压站位于渭南市大荔县官池镇。大荔110kV升压站为一座全户外无人值守升压站，本期建设主变容量为2×100MVA，110kV配电装置采用户外GIS组合设备；110kV本期出线1回，远期出线1回。

（2）110kV线路工程

本项目大荔光伏升压站以1回110kV线路接入田园变，路径长约9.44km，其中新建单回架空线路长约9.29km，新建单回电缆敷设路径长约0.15km，线路位于渭南市大荔县境内。

（3）田园110kV变电站间隔扩建工程

本期田园110kV变电站扩建1回110kV出线间隔，采用GIS设备，户外布置，位于原站内建设。

项目总投资2375.7万元，其中环保投资53.5万元，占总投资比例约2.25%。

二、相关法律、法规和技术规范

1、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

2、《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

3、《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）。

4、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

- 三、评价等级、评价因子、评价范围及评价标准

- 1、评价等级

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中输变电工程电磁环境影响评价工作等级的划分原则，本项目输电线路电压等级为110kV，输电线路边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线，评价工作等级为三级。110kV升压站为户外式，评价工作等级为二级。本次评价等级划分参照输变电工程电磁环境影响评价工作等级见表1。

表1  输变电工程电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电线路 | - 地下电缆。 - 边导线地面投影外两侧各10m范围内 无电磁环境保护目标的架空线。 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有 电磁环境保护目标的架空线。 | 二级 |

- 2、评价因子

（1）工频电场强度，单位（kV/m或V/m）。

（2）工频磁感应强度，单位（mT或μT）。

- 3、评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）的电磁环境影响评价范围规定以及本项目电压等级确定评价范围。根据这一原则和本工程特点，本工程110kV架空输电线路评价范围为边导线地面投影外两侧各30m，110kV升压站评价范围为站界外30m范围区域。

- 4、评价标准

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的规定，确定电磁环境影响评价标准如下：

- （1）工频电场评价标准

- 以4000V/m为居民区工频电场评价标准。

- （2）工频磁感应强度评价标准

以100T作为公众曝露工频磁感应强度限值。

- 四、环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），以110kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各30m带状区域为电磁场的评价范围。电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

经现场勘查，项目电磁环境评价范围内有2处《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中规定的电磁环境敏感目标，为升压站西南侧约25m处的程姓住户和田园变电站东南侧约20m的王谦供水站。

- 五、电磁环境现状评价

按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）有关规定，本项目委托陕西正为环境检测股份有限公司于2023年1月10日及2023年8月11日对项目建设地和线路沿线的电磁环境进行了现状监测。

- 1、现状评价方法

按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）的要求进行监测，分别测量工频电场强度、工频磁感应强度，通过对监测结果的统计、分析和对比，定量评价变电站与线路沿线地区的电磁环境质量现状。

- 2、现状监测条件

（1）现状监测项目、仪器

本项目现状监测项目及仪器设备相关参数见下表。

表2  监测项目、仪器

| 监测项目 | 监测分析仪器及编号 | 仪器型号/规格 | 校准单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工频电场强度/工频磁感应强度 | SY-550L 电磁辐射分析仪ZWJC-YQ-459 | SY-550L 场强仪 EHP400 探头 | 校准单位：深圳市计量质量检测研究院 证书编号：220919255 有效期至：2023年09月18日 |

（2）测量方法

执行《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）和《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（3）监测频次

- 昼间监测一次；每个监测点连续测5次，每次监测时间不小于15秒，并读取稳定状态的最大值。

（4）环境条件

监测期间气象条件如下表所示：

表3  监测期间气象条件

| 日期 | 天气 | 温度范围 | 相对湿度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.1.10 | 晴 | 1.7~9.8℃ | 33.5-38.6% |

- 3、监测点位

- 按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）布点。工频电磁场现状监测包括站界四周、线路沿线以及敏感点处，工频电磁场测量高度为1.5m。

- 4、现状监测结果及分析

线路途经沿线的工频电场、工频磁感应强度现状监测结果见表4。

表4  工频电磁场现状监测结果

| 序号 | 监测点位描述 | 工频电场强度（V/m） |  | 工频磁感应强度（μT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测值范围 | 平均值 | 测值范围 | 平均值 |
| 1 | 大荔110kV升压站东侧站界处 | 8.970~9.496 | 9.182 | 0.144~0.174 | 0.161 |
| 2 | 大荔110kV升压站南侧站界处 | 3.038~3.124 | 3.075 | 0.172~0.189 | 0.182 |
| 3 | 大荔110kV升压站西侧站界处 | 14.073~14.215 | 14.144 | 0.474~0.513 | 0.495 |
| 4 | 大荔110kV升压站北侧站界处 | 725.788~733.257 | 729.640 | 2.077~2.114 | 2.092 |
| 5 | 升压站西南侧程姓住户东北侧1米处 | 2.692~3.122 | 2.934 | 0.132~0.148 | 0.139 |
| 6 | 东池村西北侧50米处 | 197.321~201.155 | 198.806 | 0.997~1.113 | 1.049 |
| 7 | 梁家园西南侧1km处 | 656.373~661.577 | 658.786 | 2.074~2.264 | 2.178 |
| 8 | 梁园村北侧1.5km处 | 301.433~311.125 | 306.019 | 0.984~1.147 | 1.057 |
| 9 | 田园变西侧间隔扩建处 | 185.272~189.706 | 187.463 | 2.274~2.362 | 2.322 |
| 10 | 王谦供水站西侧1米处 | 19.973~20.397 | 20.265 | 0.251~0.297 | 0.274 |

监测结果表明：本工程各监测点位工频电场强度测值范围为2.692～733.257V/m，工频磁感应强度测值范围为0.144～2.362μT，均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准限值（4000V/m作为公众曝露工频电场强度限值，以100T作为公众曝露工频磁感应强度限值）。

根据以上分析，该工程建设区域内，工频电场和工频磁场水平均低于相关标准限值，项目区域电磁环境现状良好。

- 六、电磁环境影响预测评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目110kV升压站电磁环境影响预测采用类比预测的方式；本项目输电线路电磁环境影响评价等级为三级，输电线路电磁环境影响预测一般采用模式预测的方式。地下电缆采用定性分析的方式。

- 1、110kV升压站电磁环境影响评价

（1）类比升压站的选择

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）的要求，利用与本次建设完成后升压站建设规模、电压等级、容量及使用条件相似的其他已运行升压站，进行工频电磁场场强分布的实际测量，对升压站建成后的电磁环境影响进行定量预测。经过分析比对，并结合实际情况，选择已运行的贺圈新墩风电场 110kV升压站作为类比监测对象，数据引自监测时间2020年9月2日的西安志诚辐射环境检测有限公司《华能定边贺圈新墩项目110kV升压站监测报告》（详见附件14）。有关两个升压站的参数比较见表5。

表5    类比升压站与本项目110kV升压站主要技术指标对照表

| 主要指标 | 贺圈新墩风电场110kV升压站 （类比对象） | 大唐大荔200MW农光互补发电项目110kV升压站 |
| --- | --- | --- |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 主变容量 | 2×100MVA | 2×100MVA |
| 电气设备型式 | 全户外GIS布置 | 全户外GIS布置 |
| 主变至站界 的最短距离 | 12.5m（西侧站界），其他三侧 不存在辐射及噪声较大的设备 或构筑物 | 9m（西侧站界），其他三侧 不存在辐射及噪声较大的设备 或构筑物 |
| 项目所在地 | 榆林市定边县 | 渭南市大荔县 |
| 占地面积 | 4680m2 | 4761.35m2 |
| 进出线规模 | 110kV出线1回，35kV进线8回 | 110kV出线1回，35kV进线8回 |
| 出线方式 | 架空 | 架空 |
| 站内电气平面 布置 | 110kV配电装置布置在站区西南侧，采用架空出线；升压站进站道路从站区西北侧接入；主变压器和站用变布置于站区中部；事故油池位于主变压器西北侧；35kV配电室位于站区东北侧；无功补偿装置位于站区西北侧。（见图1） | 110kV户外配电装置布置在升压站西北侧，向北出线；35kV开关柜预制舱布置在主变压器及二次预制舱之间；主变压器布置在110kV户外配电装置南侧；SVG布置在主变压器东北侧；接地系统设备布置在SVG南侧；事故油池位于主变压器西北侧。（见附图2） |
| 运行工况 | 1#主变116.72kV 2#主变116.87kV | / |

图1    贺圈新墩风电场110kV升压站电气布置图

本次类比升压站为风电场配套建设工程，评价升压站为光伏电场配套建设工程，运行原理相同、运行工况类似。项目运行产生的电磁场强度与带电设备的电压、主变容量及数量、建站（布置）形式、电气布置以及站址面积等主要因素有关。

由表5可以看出：类比升压站与本项目升压站主变数量相同，主变容量相同，建站形式相同（均为户外式），110kV出线回数相同，110kV出线间隔架设形式相同，站内电气平面布置也基本相似，满足类比要求。类比升压站占地面积与评价升压站基本相同，故两者具有较好的可比性。

（2）电磁环境类比测量条件

①监测单位

西安志诚辐射环境检测有限公司

②监测设备

表6    监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 仪器名称及编号 | 测量范围 | 检定与校准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场 | 电磁辐射分析仪， NBM-550/EHP50F | 5mV/m~100kV/m | 校准单位：上海市计量测试技术研究院，校准证书编号：2019F33-10-2223858002， 检定日期：2019.12.16 |
| 2 | 工频磁场 |  | 0.3nT~10mT |  |

③测量布点

升压站厂界监测：在升压站四周围墙外5m处各布设一个监测点，测量距地面1.5m处工频电场强度和磁感应强度。

升压站工频电磁场衰减监测：在升压站东围墙外5～50m，间隔5m各布设一个监测点，测量距地面1.5m处工频电场强度和磁感应强度。

图2    类比监测点位图

④测量方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）

⑤测量时间及工况

测量时间：2020年3月4日昼间9:30~10:30；

测量时天气晴，昼间-1℃，湿度29%。

表3-3    贺圈新墩风电场110kV升压站监测工况

| 名称 | 额定容量（MVA） | 运行工况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电压（kV） | 有功（MW） | 无功（MVar） |
| 1#主变 | 100 | Uab 116.69 Ubc 117.00 Uac 116.69 | -0.49 | -1.64 |
| 2#主变 | 100 | Uab 116.82 Ubc 117.00 Uac 116.65 | -0.98 | -10.36 |

可见，监测时，贺圈新墩风电场110kV升压站处于正常运行状态。

（3）类比监测结果及分析

类比变电站四周及断面展开工频电磁场监测结果见表3-4、3-5。

表3-4    贺圈新墩风电场110kV升压站厂界工频电磁场监测结果

| 监测点位 | 监测点位描述 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
|  |  | 测值 | 测值 |
| 1 | 升压站西厂界外5m处 | 11.21 | 0.0418 |
| 2 | 升压站北厂界外5m处 | 47.48 | 0.0998 |
| 3 | 升压站南厂界外5m处 | 217.43 | 0.1252 |
| 4 | 升压站东厂界外5m处 （断面展开起点） | 54.25 | 0.0522 |

表3-5    贺圈新墩风电场110kV升压站厂界及断面展开工频电磁场监测结果

| 监测点位 | 监测点位描述 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| 5 | 升压站东厂界外垂直方向10m处 | 34.18 | 0.0519 |
| 6 | 升压站东厂界外垂直方向15m处 | 24.89 | 0.0488 |
| 7 | 升压站东厂界外垂直方向20m处 | 17.83 | 0.0427 |
| 8 | 升压站东厂界外垂直方向25m处 | 12.54 | 0.0339 |
| 9 | 升压站东厂界外垂直方向30m处 | 9.21 | 0.0313 |
| 10 | 升压站东厂界外垂直方向35m处 | 7.54 | 0.0310 |
| 11 | 升压站东厂界外垂直方向40m处 | 6.18 | 0.0307 |
| 12 | 升压站东厂界外垂直方向45m处 | 5.20 | 0.0289 |
| 13 | 升压站东厂界外垂直方向50m处 | 5.14 | 0.0263 |

类比监测结果：已运行的贺圈新墩风电场110kV升压站四周厂界各监测点位工频电场强度测量值范围为（11.21~217.43）V/m，工频磁感应强度测量值范围为（0.0418~0.1252）μT；东厂界断面展开各监测点位工频电场强度测量值范围为（5.14~34.18）V/m，工频磁感应强度测量值范围为（0.0263~0.0519）μT。各监测点位工频电场强度、磁感应强度分别符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露限值要求（工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT）。

（4）本项目110kV升压站电磁环境影响分析及评价

类比110kV升压站与拟建110kV升压站的电压等级、主变容量、变电站类型、出线方式、出线规模均相同，类比110kV升压站的占地面积与拟建110kV升压站占地面积基本相同，各监测点监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准限值要求（工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT）。由此可以推断拟建110kV升压站建成后工频电场强度、工频磁感应强度均可满足相关标准限值要求。

2、110kV送出线路电磁环境影响评价

（1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），“三级评价的基本要求：对于输电线路，电磁环境影响预测一般采用模式预测的方式。”理论计算采用《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式，计算工程单塔单回输电线路产生的工频电场强度值和工频磁感应强度值。

（2）工频电场预测计算方法

输电线路的工频电场强度及工频磁感应强度的预测参照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录中的推荐模式“高压交流架空输电线路下空间工频电场的计算”公式及“分裂导线”的有关参数。计算距中心线1~50m、地面高度1.5m空间范围内的电场强度分布情况。

①单位长度导线上的等效电荷QR（实部）、QI（虚部）计算

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压送电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。

假设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中： [U ]——各导线对地电压的单列矩阵；

[Q ]——各导线上等效电荷的单列矩阵；

[λ]——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

式中[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。[λ]（矩阵）由镜像原理求得。

②计算P点处工频电场的水平分量和垂直分量当导线单位长度的等效电荷求出后，可由下列公式求得实部、虚部电荷工频电场的水平分量和垂直分量。

ExR=12πε0Q1Rx−dr12−Q1Rx−dr42+Q1Rxr22−Q1Rxr52+Q1Rx+dr32−Q1Rx+dr62

ExI=12πε0Q1Ix−dr12−Q1Ix−dr42+Q1Ixr22−Q1Ixr52+Q1Ix+dr32−Q1Ix+dr62

EyR=12πε0Q1R(y−h)r12−Q1R(y+h)r42+Q1R(y−h)r22−Q1R(y+h)r52+Q1R(y−h)r32−Q1R(y+h)r62

EyI=12πε0Q1I(y−h)r12−Q1I(y+h)r42+Q1I(y−h)r22−Q1I(y+h)r52+Q1I(y−h)r32−Q1I(y+h)r62

式中：r1~ r6——分别为计算点到各导线及其地面镜像的距离；

x，y——计算点坐标；

d，h——导线坐标。

③合成总电场

Ex=ExR2+ExI2,Ey=EyR2+EyI2

E=Ex2+Ey2

通过上述公式计算电场强度时，通常取夏天满负荷有最大弧垂时导线的最小对地高度。因此，所计算的电场强度仅对档距中央一段（该处场强最大）是基本符合的。

（3）工频磁场预测计算方法

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录D中推荐的方法计算高压送电线下空间工频磁场，单相导线产生的磁感应强度按下式计算：

H=I2πh2+L2

式中：I —导线i中的电流值；

h —计算点距导线的垂直高度；

L —计算点距导线的水平距离。

考虑到本工程为三相送电，计算时在算出三相的每一相引起的磁感应强度水平分量和垂直分量后，进行三相合成，得到综合磁感应强度。

（4）电磁环境影响预测计算参数

本次预测分为工频电场强度和工频磁感应强度两部分。

- （5）导线、塔型相关计算参数的选取

本工程导线型号为2*JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线。根据沿线地形、电气和供电安全性要求，工程单回路架空线路沿线塔型主要直线塔型有110-EC21D-ZM2，转角塔型有110-EC21D-J1、110-EC21D-J2、110-EC21D-J4、110-EC21D-DJ。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）预测工况及环境条件的选择：模式预测应给出预测工况及环境条件，应针对电磁环境敏感目标和特定的工程条件及环境条件，合理选择典型情况进行预测。塔型选择时，可主要考虑线路经过居民区时的塔型，也可按保守原则选择电磁环境影响最大的塔型。

本线路使用最多的直线塔塔型为110-EC21D-ZM2，数量为24基，根据设计单位提供资料，项目杆塔弧垂最低点对地高度为8.5m，其电磁环境影响较大，故本次选择110-EC21D-ZM2塔型进行电磁影响预测，能够反映本工程输电线路的电磁影响特性，具有代表性。典型110-EC21D-ZM2塔形图见图3，计算有关参数见表5。

表5    架空段线路导线的理论计算参数一览表

| 预测情景 |  | 单回架空线路 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 导线型号 |  | 2*JL/G1A-300/40 |  |
| 导线分裂形式 |  | 导线双分裂 |  |
| 分裂间距 |  | 0.4mm |  |
| 导线直径 |  | 23.9mm |  |
| 计算电压 |  | 110kV |  |
| 计算电流 |  | 345A |  |
| 塔型 |  | 110-EC21D-ZM2 |  |
| 项目区 | 坐标 | X（m） | Y（m） |
| 弧垂最低点对地高度8.5m | A | -3.4 | 8.5 |
|  | B | 0 | 12 |
|  | C | 3.4 | 8.5 |

图3    110-EC21D-ZM2典型塔形图

（4）预测结果

本大荔200MW农光互补发电项目110kV送出线路工程单回架空线路输电线路工频电磁场预测结果见表6、表7及图4、图5。

表6  本项目架空单回线路工频电场强度预测值

| 到线路走廊中心的距离（m） | 工频电场强度E，单位：kV/m |
| --- | --- |
|  | 导线对地8.5m、测点高1.5m |
| -50 | 0.02718 |
| -45 | 0.03397 |
| -40 | 0.04374 |
| -35 | 0.05858 |
| -30 | 0.08270 |
| -25 | 0.12556 |
| -20 | 0.21040 |
| -18 | 0.26741 |
| -15 | 0.39740 |
| -10 | 0.80957 |
| -9 | 0.92351 |
| -8 | 1.03924 |
| -7 | 1.14543 |
| -6 | 1.22572 |
| -5 | 1.26079 |
| -4 | 1.23413 |
| -3 | 1.14127 |
| -2 | 1.00033 |
| -1 | 0.86110 |
| 0 | 0.79983 |
| 1 | 0.86110 |
| 2 | 1.00033 |
| 3 | 1.14127 |
| 4 | 1.23413 |
| 5 | 1.26079 |
| 6 | 1.22572 |
| 7 | 1.14543 |
| 8 | 1.03924 |
| 9 | 0.92351 |
| 10 | 0.80957 |
| 15 | 0.39740 |
| 18 | 0.26741 |
| 20 | 0.21040 |
| 25 | 0.12556 |
| 30 | 0.08270 |
| 35 | 0.05858 |
| 40 | 0.04374 |
| 45 | 0.03397 |
| 50 | 0.02718 |
| 最大值 | 1.26079 |

图4    110kV架空单回线路工频电场分布图（弧垂最低点对地高度8.5m）

表7    本项目110kV架空单回线路工频磁感应强度预测值

| 到线路走廊中心的距离（m） | 工频磁感应强度B，单位：μT |
| --- | --- |
|  | 导线对地8.5m、测点高1.5m |
| -50 | 2.37287 |
| -45 | 2.63288 |
| -40 | 2.95633 |
| -35 | 3.36919 |
| -30 | 3.91348 |
| -25 | 4.66093 |
| -20 | 5.74156 |
| -18 | 6.31618 |
| -15 | 7.39892 |
| -10 | 10.00431 |
| -9 | 10.64764 |
| -8 | 11.30822 |
| -7 | 11.95768 |
| -6 | 12.55622 |
| -5 | 13.05827 |
| -4 | 13.42612 |
| -3 | 13.64763 |
| -2 | 13.74628 |
| -1 | 13.77186 |
| 0 | 13.77361 |
| 1 | 13.77186 |
| 2 | 13.74628 |
| 3 | 13.64763 |
| 4 | 13.42612 |
| 5 | 13.05827 |
| 6 | 12.55622 |
| 7 | 11.95768 |
| 8 | 11.30822 |
| 9 | 10.64764 |
| 10 | 10.00431 |
| 15 | 7.39892 |
| 18 | 6.31618 |
| 20 | 5.74156 |
| 25 | 4.66093 |
| 30 | 3.91348 |
| 35 | 3.36919 |
| 40 | 2.95633 |
| 45 | 2.63288 |
| 50 | 2.37287 |
| 最大值 | 13.77361 |

图5    110kV架空单回线路工频磁场分布图（弧垂最低点对地高度8.5m）

（5）预测结果分析

①110kV输电线路工频电场强度预测结果分析

从工频电场强度预测结果可以看出，线高不变时，距离边导线投影越远工频电场强度越低，工频电场强度一般在边导线投影附近达到最大。

本工程架空单回输电线路，当导线最低离地高度为8.5m，测点高度1.5m时，工频电场强度最大值出现在线路走廊中心线两侧5m处，最大值为1.26079kV/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频（50Hz）电场所致公众曝露环境中电场强度4000V/m的控制限值要求。

②110kV输电线路工频磁感应强度预测结果分析

从工频磁感应强度预测结果可以看出，本工程架空单回输电线路，当导线最低离地高度为8.5m，测点高度1.5m时，工频磁感应强度最大值出现在线路走廊中心线处，最大值为13.77361μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频（50Hz）磁场所致公众曝露环境中磁感应强度控制限值100μT的标准要求。

（6）电缆线路电磁环境影响评价

110kV电力电缆为交联聚乙烯电缆，主要包括导体线芯、屏蔽层、绝缘层和护套，一般采用三相单芯结构。

由于屏蔽层作用，按照静电屏蔽和静磁屏蔽原理，电缆外部基本无工频电场，仅存在工频磁场，对外界环境影响程度很小。

电缆敷设于地下电缆隧道（沟道）中，其金属护套是做保护接地处理的，电缆及电缆隧道（沟道）的介电常数与空气差别很大，大地的电导率相对于空气来说是导体，即电缆线路置于一个导体的包围中间，大地屏蔽了电磁产生的任何电场，说明电缆隧道及覆土具有很好的电场屏蔽效果，所以电缆线路产生的工频电场是很小的，远小于国家标准中的曝露限值。电缆敷设于地下电缆隧道（沟道）中，虽然埋于地下，但是大地不是铁磁材料，其磁导率与空气相当，不能对低频磁场进行有效屏蔽。实际上，输电线路产生的工频磁场水平是小于国家标准中的曝露限值的；且隧道内单芯的三相电缆（即同一回路的导线）一般呈“品”字型靠近放置，在电缆线路三相平衡的条件下，其对外的电流就很小，故对外的磁场影响很小。

通过对比同类型的110kV电缆线路的验收监测数据，其工频电场强度监测值不大于10V/m，工频磁感应强度监测值不大于5μT，工频电场强度、工频磁感应强度监测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的限值要求。因此，电缆线路在运行期基本不会对环境造成影响。

（7）田园110kV变电站间隔扩建工程

田园110kV变电站本次扩建1回110kV出线间隔，采用户外GIS设备。GIS设备全称为六氟化硫气体绝缘全封闭配电装置，该设备将母线、断路器、隔离开关、互感器、避雷器等电器元件统一组合连接在一起包裹于密封套管内，同时套管接地，内部填充SF6气体。GIS设备套管接地，内部电气元件运行期间无法在套管表面产生感应电荷，对外基本不产生工频电磁场，因此GIS设备运行期间对周围电磁环境影响非常小。

综上所述，根据预测结果分析，大荔200MW农光互补发电项目110kV送出线路工程工频电场强度及工频磁感应强度预测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

- 九、专项评价结论

### 本工程符合国家的相关产业政策，符合区域的电网规划。工程在贯彻执行国家“环保三同时”制度的前提下，充分落实环评提出的各项环保措施，使其满足相关标准要求后，对周边环境影响较小。理论预测结果表明，本工程投入运行后，工频电场、工频磁场均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准限值（公众曝露控制限值工频电场4000V/m和架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m，工频磁场100μT）。因此从环境保护角度来说，本工程的建设可行。